## Feuille1
Bâtiment	x	N° Bureaux réel	Observations de OMEGA
GH 1	GH_01	101	1 registre (coté placard) ne fonctionne pas (le 13/03/13), Validation_Registre faux
GH 1	GH_02	102	VC ok le 13/03/13
GH 1	GH_03	103	pas de ventilation (le 12/03/13), Validation_Ventilation faux
GH 1	GH_04	104	VC ok le 13/03/13
GH 1	GH_05	105	VC ok le 13/03/13
GH 1	GH_06	106	VC ok le 13/03/13
GH 1	GH_07	107	VC ok le 13/03/13
GH 1	GH_08	108	VC ok le 13/03/13
GH 1	GH_09	125	OK le 13/03/13
GH 1	GH_10	126	OK le 13/03/13
GH 1	GH_11	127	OK le 13/03/13
GH 1	GH_12	128	ok le 29/04/2013, Validation_VaneFroide et Validation_Registre faux, module 212, maître 212
GH 1	GH_13		ok le 29/04/2013, faux par tout, module 213, maître 212
GH 1	GH_14	131	Manque boitier Siemens (le 13/03/13), Validation_(boitier ambience , ventilation et occupation) faux
GH 1	GH_15	132	2ème vitesse ne fonctionne pas (le 13/03/13), validation_venti faux
GH 1	GH_16	133	ok le 13/03/13
GH 1	GH_17	130	ok le 29/04/2013, partout faux sauf boitier, module et maître 217
GH 1	GH_18		ok le 29/04/2013, partout faux, module 218, maitre 217

GEMME 1	G_01	K101	registre non cablée et non instalé (le13/03/13), vanne froid et registre faux
GEMME 1	G_02	K102	registre (placard) non racordée (le 13/03/13) , registre faux
GEMME 1	G_03	K103	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_04	K104	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_05	K105	Décalage de consigne ne fonctionne pas (le 13/02/13), boitier faux
GEMME 1	G_06	K106	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_07	K107	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_08	K108	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_09	K109	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_10	K110	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_11	K111	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_12	K112	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_13	K113	OK le 13/03/13
GEMME 1	G_14	K114	Reste a vérifier le passage en occupation (le 13/03/13), occupation faux
GEMME 1	G_15	K115	OK le 12/03/13
GEMME 1	G_16	K116	Manque 1 registre a cabler (dessu de la porte) et décalage de consigne fonctionne par intermitance (le 13/03/13), registre et boitier faux
GEMME 1	G_17	K117	Manque 1 registre a cabler (dessu de la porte) et décalage de consigne fonctionne par intermitance (le 13/03/13), registre faux
GEMME 1	G_18	K118	ok le 29/04/2013, vanef et registre faux, module118 maitre 120
GEMME 1	G_19		ok le 29/04/2013, vanef et registre faux, module119 maitre 120
GEMME 1	G_20		ok le 29/04/2013, vane f et registre faux, module 120 maitre 120

GEMME RdC	G_001	Cafétéria Nord	ok le 29/04/2013 - pb ventilation, venti vannef registre faux, mod 1 mai 1
GEMME RdC	G_002	Cafétéria Sud	na, tout faux sauf boitier, mod 2 mai 1
GEMME RdC	G_003	K-003	ok le 29/04/2013, vanne f et registre faux
GEMME RdC	G_004	K-002	ok le 29/04/2013, vanne f et ch et registre faux
GEMME RdC	G_005	K-001	ok le 29/04/2013, vanne f et registre faux
GEMME RdC	G_006	K000	ok le 29/04/2013, vanne ch et registre faux
GEMME RdC	G_007	K001	ok le 29/04/2013, tout faux sauf venti et boitier

Coriolis 1	CO_01	101	1 registre (coté placard) ne fonctionne pas, registre faux
Coriolis 1	CO_02	102	1 registre (coté placard) ne fonctionne pas, registre faux
Coriolis 1	CO_03	103	1 registre (coté placard) ne fonctionne pas, registre faux
Coriolis 1	CO_04	104	1 registre (coté placard) ne fonctionne pas, registre faux
Coriolis 1	CO_05	105	1 registre (coté placard) ne fonctionne pas, registre faux
Coriolis 1	CO_06	106	1 registre (coté placard) ne fonctionne pas, registre faux